**ГОСТ 8969-75**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р=1,6 МПа.

СГОНЫ

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**Издание официальное**

**Москва**

**Стандартинформ**

**2010**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

**ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р = 1,6 МПа.  
СТОНЫ**

**ГОСТ**

**8969-75**

**Взамен**

**ГОСТ 8969-59**

**Основные размеры**

Pipe steel connections with cylindrical thread for pipehnes P = 1,6 MPa.  
Adapter couplings. Basic dimensions

МКС 23.040.40

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 № 4062  
дата введения установлена**

**01.01,77**

**Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1676**

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные стоны с цинковым покрытием и без покры-  
   тия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением  
   уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в усло-  
   виях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре прово-  
   димой среды не выше 175°С и давлении Р = 1,6 МПа.
2. Основные размеры сгонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход Лу, мм | Резьба d | / | к | | L | Масса без покрытия, кг |
| но-  мин. | пред.  откл. |
| мм | | | |
| 8 | 'А "трубы | 7,0 | 38 |  | 80 | 0,04 |
| 10 | 3/8" трубы | 8,0 | 42 |  | 90 | 0,062 |
| 15 | У2"трубы | 9,0 | 40 |  | 110 | 0,094 |
| 20 | 3/4" трубы | 10,5 | 45 |  | 110 | 0,134 |
| 25 | 1"трубы | 11,0 | 50 |  | 130 | 0,243 |
| 32 | 1У4" трубы | 13,0 | 55 | +5 | 130 | 0,336 |
| 40 | lV2" трубы | 15,0 | 60 |  | 150 | 0,463 |
| 50 | 2"трубы | 17,0 | 65 |  | 150 | 0,608 |
| (65) | 11/2 трубы | 19,5 | 75 |  | 170 | 1,027 |
| (80) | 3"трубы | 22,0 | 85 |  | 180 | 1,229 |

Примечания:

1. Сгоны с Лу, указанными в скобках, изготавливаются по  
   требованию потребителя.
2. По требованию потребителя длина резьбы может бьггь  
   уменьшена.

Примеры условных обозначений  
Сгона без покрытия с Dy = 40 мм:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6WA2J — |  |  |
|  |  |  |  |
|  | h |  | 1 |
|  |  | L |  |

То же, с цинковым покрытием:

*Сгон 40 ГОСТ 8969-75*

*Сгон 40- ЦГОСТ 8969-75*

1. Сгоны изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8965—75 из труб по ГОСТ  
   3262-75 и ГОСТ 10704-91.
2. Сбег резьбы - по ГОСТ 10549-80.

**Издание официальное Перепечатка воспрещена**

*Переиздание. Сентябрь 2010 г.*

© Издательство стандартов, 1975  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010